Работник, обгорен от електрическа дъга

- Обстоятелства

На двама работещи в електроразпределително дружество е възложена проверка на балансов електромер, присъединен чрез измервателни трансформатори, монтиран в трансформаторен пост, в табло „ниско напрежение“, с помощта на еталон. Работата е възложена без наряд. Те са започнали работа без изключване на захранващото напрежение от главен прекъсвач, монтиран на корпуса на таблото и са присъединили измервателни сонди. Според инструкция на предприятието, това следва да се извършва при изключено напрежение. Малко по-късно възниква късо съединение, от което се запалва панталонът на единия от работещите. Той получава изгаряния, но отказва да му бъде оказана медицинска помощ. На следващия ден е закаран в болница и след 10 дни умира от белодробна емболия.

- Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица, допуснали нарушения:

Нарушения, допуснати от работодателя:

- Работодателят е допуснал възлагане на работа по балансов електромер, присъединен чрез измервателни трансформатори, без наряд, с което е нарушен чл. 266, ал. 1 от Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004г/.

- Работодателят е допуснал започване на работа по балансов електромер, присъединен чрез измервателни трансформатори, без изключване на напрежението, в нарушение на чл. 266, ал. 2 от Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

- Работодателят е допуснал присъединяване на измервателни сонди без изключване на напрежението, с което е нарушен чл. 126, т. 6 от КТ във връзка с т. 3.2 от Инструкция за измерване с еталон, разработена от предприятието.

- Предприети мерки:

- Дадени  са предписания за всяко констатирано нарушение от раздел II.