Електромонтьор, загинал от електрически ток

- Обстоятелства

На двама електромонтьора писмено е възложено да изградят отклонение от съществуващ въздушен електропровод с напрежение 6 кV. Писменото нареждане е издадено на бланка на предприятието, която се различава от примерната форма на наряд за работа по въздушни електропроводи. В нея не са предвидени записи, които да докажат, че е издадено разрешение за започване на работа, че е оформено допускането до работа и други. Електромонтьорите започват работа на указаното място, като, за да достигнат проводниците на въздушната линия, използват автовишка, за която има разпореждане да участва в работата. Водачът на автовишката не е посочен в писменото нареждане като член на бригадата, както и информация за автовишката. Електромонтьорите присъединяват проводници към стълб на отклонението, след което правят опит да присъединят тези проводници към съществуващата линия. Същата не е била изключена и заземена. От прегледа на оперативния дневник в захранващата подстанция е установено, че няма нареждане за изключване на тази линия. Според установената схема за оперативно ръководство това нареждане е следвало да бъде дадено от диспечер на предприятието, който не е електротехническо лице. Според същата практика този диспечер е трябвало да уведоми работещите за направеното изключване. Водачът на автовишката вдига работниците до зоната на проводниците и единият от тях, без да направи проверка за отсъствие на напрежение и работното място да бъде заземено, започва работа, като се хваща за проводник от неизключената въздушна линия, в резултат на което попада под напрежение и загива.

При разследване на злополуката се установи, че бригадата е разполага с изправна щанга за проверка за отсъствие на напрежение, но не е имала преносими заземители. Разполагала е и с изправен телефон за вътрешна комуникация, който им е давал възможност за връзка с пряк ръководител, диспечер, дежурен подстанция и други.

- Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица, допуснали нарушения:

Нарушения, допуснати от работодателя:

1. Работодателят е допуснал при възлагане на работа по въздушни линии с напрежение 6 кV да се използват фирмени бланки, които не изискват спазване на процедурите по издаването на разрешение за подготовка и започване на работа и неговото документиране, с което е нарушена разпоредбата на чл. 69, т. 2 от Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

2. Работодателят е допуснал при възлагане на работа по въздушни линии с напрежение 6 кV да се използват фирмени бланки, които не изискват спазване на процедурите и писмено отразяване на мерките за  подготовка на работните места и допускане до извършване на работа, с което е нарушена разпоредбата на чл. 69, т. 3 от Правилника по безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

3. Работодателят е допуснал при възлагане на работа по въздушни линии с напрежение 6 кV да се използват фирмени бланки, които не изискват спазване на процедурите и писмено отразяване завършването на работата и закриването на наряда, с което е нарушена разпоредбата на чл. 69, т. 7 от Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

4. Използваната фирмена бланка не съответства на формуляра за наряд за работа пo въздушни и кабелни електропроводи, възлови станции и трафопостове, с което е нарушена разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Правилника по безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

5. Работодателят е допуснал при възлагане на работа по въздушни линии с напрежение 6 кV да се използват фирмени бланки, в които не се изисква подпис на издаващия разрешение за подготовка и започване на работа; имената и подписът на извършващия подготовка/обезопасяване на работните места (обезопасяващ) и на допускащия до работа, изброени в чл. 52, ал. 1 от Правилника по безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./, с което е нарушена разпоредбата на  чл. 45, ал. 2 от същия правилник.

б. Няма доказателства за изпълнението на записаните мерки за безопасност при възлагане на работа по въздушни линии с напрежение 6 кV, тъй като не се удостоверява с подпис на лицето, определено за допускащо, с което е нарушена разпоредбата на чл. 58, ал. 2, т. 3 от Правилника по безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

8. От представените по време на проверката фирмени бланки не са установени  доказателства, че отговорният ръководител и изпълнителят на работата, съвместно с допускащия, проверяват подготовката на работното място, с което е нарушена разпоредбата на чл. 82, т. 2 от Правилника по безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

9. Работодателят е допуснал възлагане на работа по въздушни линии с напрежение 6 кV да се извършва при неосигурени преносими заземители, изолираща щанга за поставянето им и диелектрични ръкавици, с което е нарушена разпоредбата на чл. 188, ал. 1 във връзка с  чл. 182 от Правилника по безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

10. Работодателят е допуснал започване на работа по въздушни линии 6 кV без да е изключено захранващото напрежение, което се изисква за този вид работа, с което е нарушен чл.379 от Правилника по безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004г./.

11. Работодателят е допуснал издаване на писмено разрешение за работа, в  която се използва автовишка, без в него да е посочен водачът на автовишката като член на бригадата, както и информация за автовишката, в нарушение на чл. 513, ал. 3 от Правилника по безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

12. Работодателят е допуснал започване на работа по въздушни линии 6 кV без да е извършена проверка за отсъствие на напрежение, с което е нарушен чл. 142, т. 5 от Правилника по безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи /ДВ бр.34 от 2004 г./.

16. Видно от посочените по-горе нарушения, работодателят не е създал организация за работа с наряд по въздушни линии с напрежение 6 кV, обслужвани от предприятието, която да включва издаване на разрешение за подготовка и започване на работа, подготовка на работните места и допускане до извършване на работа, оформяне на завършване на работа и закриване на наряда, с което е нарушена разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд  /обн. ДВ бр. 124 от 1997 г./

- Предприети мерки:

- За отстраняване на констатираните нарушения, посочени в т. 16 от раздел II на работодателя е съставен АУАН.

- Дадени  са предписания за всяко констатирано нарушение, посочени в раздел II.